## Eingabe_
Luftprobe | [12 empty] | Daten:
Probenahmeort | Probenahme- volumen |  | Gesamtkeimzahl
|  |  | aerob mesophile Keime |  | aerob mesophile Keime |  |  | davon |  |  |  |  | 1 Person (davon 1 Messtechniker)
[8 empty] | Schimmelpilze |  |  | Sporen |  | 2 Personen (davon 1 Messtechniker)
| (Liter) |  | (KBE/Platte) |  | (KBE/m3) |  |  | (KBE/m3) |  |  | (KBE/m3) |  | 3 Personen (davon 1 Messtechniker)
KL 1.1 | 1000 |  | < 1 |  | < 1 |  |  | < 1 |  |  | < 1 |  | 4 Personen (davon 1 Messtechniker)
KL 1.2 | 1000 |  | < 1 |  | < 1 |  |  | < 1 |  |  | < 1 |  | 5 Personen (davon 1 Messtechniker)
Kl 2.1 | 1000 |  | < 1 |  | < 1 |  |  | < 1 |  |  | < 1 |  | 6 Personen (davon 1 Messtechniker)
KL 3.1 | 1000 |  | 8 |  | 8 |  |  | 2 |  |  | < 1 |  | 7 Personen (davon 1 Messtechniker)
KL 4.1 | 1000 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | < 1 |  | 8 Personen (davon 1 Messtechniker)
KL 4.2 | 1000 |  | 4 |  | 4 |  |  | 1 |  |  | < 1 |  | 9 Personen (davon 1 Messtechniker)
KL 5.1 | 200 |  | 3 |  | 15 |  |  | 5 |  |  | < 1 |  | 10 Personen (davon 1 Messtechniker)
KL 5.2 | 200 |  | 3 |  | 15 |  |  | 10 |  |  | < 5 |  | 11 Personen (davon 1 Messtechniker)
KL 5.3 | 200 |  | < 1 |  | < 5 |  |  | < 5 |  |  | < 5 |  | 12 Personen (davon 1 Messtechniker)
KL 5.4 | 200 |  | 3 |  | 15 |  |  | 5 |  |  | < 5
KL 5.5 | 200 |  | 3 |  | 15 |  |  | 5 |  |  | < 5
KL 5.6 | 200 |  | < 1 |  | < 5 |  |  | < 5 |  |  | < 5
KL 5.7 | 200 |  | 1 |  | 5 |  |  | < 5 |  |  | < 5 |  | J. Cervenak
KL 5.8 | 200 |  | < 1 |  | < 5 |  |  | < 5 |  |  | < 5 |  | S. Cervenak
P. Kniep
Sedimentationsplatten (Durchm. 90 mm) | [12 empty] | L. Wegmann
Probenahmeort | aerob mesophile Keime | [6 empty] | davon |  |  |  |  | J. Kopczynski
[8 empty] | Schimmelpilze |  |  | Sporen |  | V. Palackovic
| (KBE/ 4Stunden/ Platte) | [6 empty] | (KBE/m3) |  |  | (KBE/m3) |  | K. Nussbaum
SE 1.1 | < 1 | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  | Name 2
SE 1.2 | < 1 | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  | Name 3
SE 2.1 | < 1 | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1
SE 3.1 | < 1 | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1
SE 4.1 | < 1 | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1
SE 4.2 | < 1 | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  | Ch. Zollinger
SE 5.1 | < 1 | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1
SE 5.2 | 1 | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  | Name 3
SE 5.3 | < 1 | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  | Name 4
SE 5.4 | 2 | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  | Name 5
Name 6
Kontaktplatten (Durchm. 55 mm) | [12 empty] | Name 7
Probenahmeort | Definition des Probenahmeortes |  |  |  |  | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime |  |  |  | davon Schimmelpilze |  |  | Name 8
Name 9
[6 empty] | (KBE/Platte) |  |  |  | (KBE/Platte) |  |  | Name 10
AK 1.1 | Wand (1.2 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 1.2 | linker Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 1.3 | zentraler Bereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 1.4 | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1 |  |  | Qualifizierung
AK 1.5 | linker Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1 |  |  | Requalifizierung
AK 1.6 | zentraler Bereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1 |  |  | Mikrobiologisches Monitoring
AK 1.7 | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 1.8 | Wand (1.2 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 2.1 | linker Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 2.2 | zentraler Bereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 2.3 | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 2.4 | Wand (1.2 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 3.1 | linker Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 3.2 | zentraler Bereich (0.9 m) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | < 1
AK 3.3 | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 4.1 | linker Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | 2 |  |  |  | < 1
AK 4.2 | zentraler Bereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 4.3 | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
AK 4.4 | linker Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 4.5 | zentraler Bereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 4.6 | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | 3 |  |  |  | < 1
AK 5.1 | linker Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | 2 |  |  |  | < 1
AK 5.2 | zentraler Bereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 5.3 | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 5.4 | linker Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | < 1
AK 5.5 | zentraler Bereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 5.6 | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 5.7 | linker Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | < 1
AK 5.8 | zentraler Bereich (0.9 m) |  |  |  |  | 2 |  |  |  | < 1
AK 5.9 | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 5.10 | Mediensäule (1.2 m) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | < 1
AK 5.11 | linker Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | < 1
AK 5.12 | zentraler Bereich (0.9 m) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | < 1
AK 5.13 | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | 2 |  |  |  | < 1
AK 5.14 | linker Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 5.15 | zentraler Bereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 5.16 | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 5.17 | Waschbecken (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 5.18 | linker Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | < 1
AK 5.19 | zentraler Bereich (0.9 m) |  |  |  |  | < 1 |  |  |  | < 1
AK 5.20 | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | < 1
Prüfmittel | Hersteller | Typ |  | Serien Nr. | Kalibrier Intervall |  | Kalibrierzertifikat |  | Datum Kalibration |  |  | Gültigkeit Zertifikat
Microbial Air Sampler | MBV AG | MAS-100 NT |  | 116401 | jährlich |  | 116401_3_221208 |  | 2022-12-08 |  |  | 2023-12-07

## Titelblatt_
Prüfbericht
#REF!
Mikrobiologisches Monitoring
Kunde:
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Prüfumfang:
Luftprobe
Sedimentationsplatten
Kontaktplatten
Prüfbericht Nr.:
#REF!
Prüfdatum:
#REF!

## Seitenregister
Inhaltsverzeichnis |  |  | Seite: | 1 | von | 9
1 | Inhaltsverzeichnis
1.1 | Inhaltsverzeichnis | Seite 1 - 9 |  |  |  | 1
2 | Auswertung
2.1 | Mikrobiologisches Monitoring |  |  |  |  | 2
3 | Prüfung
3.1 | #REF! |  |  |  |  | 3
3.2 | #REF! |  |  |  |  | 4
3.3 | #REF! |  |  |  |  | 5
3.4 | #REF! |  |  |  |  | 6
3.5 | #REF! |  |  |  |  | 7
4 | Übersicht Prüfmittel inkl. Kalibrierzertifikate |  |  |  |  | 8
5 | Unterschriftenliste Q-TEC AG |  |  |  |  | 9
6 | Messstellenplan (Zeichnung Nr. LZ-Labor-Q-MIBI)
Note on A10: Cervenak Slavo:

## Auswertung
Auswertung |  |  | Mikrobiologisches Monitoring | [12 empty] | Seite: |  | 2 | von | 9
Kunde: |  | #REF! | [7 empty] | Prüfbericht Nr.: |  |  |  | #REF!
Ansprechperson: |  | #REF!
Abteilung: |  | #REF! | [7 empty] | Prüfdatum: |  |  |  | #REF!
Objekt: |  | #REF!
Raum / Bereich / Objekt: |  |  |  |  | Prüfbefund * | Grenzwerte für die mikrobiologische Überwachung reiner Bereiche.*
#REF! | [5 empty] | Warngrenze | Informativ Messpunkte mit Verletzung Warngrenze |  |  | Eingehalten Ja/Nein | Aktionsgrenze | Informativ Messpunkte mit Verletzung Aktionsgrenze |  |  | Eingehalten Ja/Nein | Grenzwert | Informativ Messpunkte mit Verletzung Grenzwert |  |  | Eingehalten Ja/Nein
Prüfumfang |  |  |  | Klasse
Luftproben |  | (KBE/m3) |  | #REF! | < 1 | < 1 | 0 | von | 2 | Ja | < 1 | 0 | von | 2 | Ja | < 1 | 0 | von | 2 | Ja
Sedimentationsplatten |  | (KBE/Platte) |  | #REF! | < 1 | < 1 | 0 | von | 2 | Ja | < 1 | 0 | von | 2 | Ja | < 1 | 0 | von | 2 | Ja
Kontaktplatten |  | (KBE/Platte) |  | #REF! | < 1 | < 1 | 0 | von | 8 | Ja | < 1 | 0 | von | 8 | Ja | < 1 | 0 | von | 8 | Ja
Raum / Bereich / Objekt: |  |  |  |  | Prüfbefund * | Grenzwerte für die mikrobiologische Überwachung reiner Bereiche.*
#REF! | [5 empty] | Warngrenze | Informativ Messpunkte mit Verletzung Warngrenze |  |  | Eingehalten Ja/Nein | Aktionsgrenze | Informativ Messpunkte mit Verletzung Aktionsgrenze |  |  | Eingehalten Ja/Nein | Grenzwert | Informativ Messpunkte mit Verletzung Grenzwert |  |  | Eingehalten Ja/Nein
Prüfumfang |  |  |  | Klasse
Luftproben |  | (KBE/m3) |  | #REF! | < 1 | < 1 | 0 | von | 1 | Ja | < 1 | 0 | von | 1 | Ja | < 1 | 0 | von | 1 | Ja
Sedimentationsplatten |  | (KBE/Platte) |  | #REF! | < 1 | < 1 | 0 | von | 1 | Ja | < 1 | 0 | von | 1 | Ja | < 1 | 0 | von | 1 | Ja
Kontaktplatten |  | (KBE/Platte) |  | #REF! | < 1 | < 1 | 0 | von | 4 | Ja | < 1 | 0 | von | 4 | Ja | < 1 | 0 | von | 4 | Ja
Raum / Bereich / Objekt: |  |  |  |  | Prüfbefund * | Grenzwerte für die mikrobiologische Überwachung reiner Bereiche.*
#REF! | [5 empty] | Warngrenze | Informativ Messpunkte mit Verletzung Warngrenze |  |  | Eingehalten Ja/Nein | Aktionsgrenze | Informativ Messpunkte mit Verletzung Aktionsgrenze |  |  | Eingehalten Ja/Nein | Grenzwert | Informativ Messpunkte mit Verletzung Grenzwert |  |  | Eingehalten Ja/Nein
Prüfumfang |  |  |  | Klasse
Luftproben |  | (KBE/m3) |  | #REF! | 8 | 8 | 1 | von | 1 | Nein | 9 | 0 | von | 1 | Ja | 10 | 0 | von | 1 | Ja
Sedimentationsplatten |  | (KBE/Platte) |  | #REF! | < 1 | 3 | 0 | von | 1 | Ja | 4 | 0 | von | 1 | Ja | 5 | 0 | von | 1 | Ja
Kontaktplatten |  | (KBE/Platte) |  | #REF! | 1 | 3 | 0 | von | 3 | Ja | 4 | 0 | von | 3 | Ja | 5 | 0 | von | 3 | Ja
Raum / Bereich / Objekt: |  |  |  |  | Prüfbefund * | Grenzwerte für die mikrobiologische Überwachung reiner Bereiche.*
#REF! | [5 empty] | Warngrenze | Informativ Messpunkte mit Verletzung Warngrenze |  |  | Eingehalten Ja/Nein | Aktionsgrenze | Informativ Messpunkte mit Verletzung Aktionsgrenze |  |  | Eingehalten Ja/Nein | Grenzwert | Informativ Messpunkte mit Verletzung Grenzwert |  |  | Eingehalten Ja/Nein
Prüfumfang |  |  |  | Klasse
Luftproben |  | (KBE/m3) |  | #REF! | 3 | 8 | 0 | von | 2 | Ja | 9 | 0 | von | 2 | Ja | 10 | 0 | von | 2 | Ja
Sedimentationsplatten |  | (KBE/Platte) |  | #REF! | < 1 | 3 | 0 | von | 2 | Ja | 4 | 0 | von | 2 | Ja | 5 | 0 | von | 2 | Ja
Kontaktplatten |  | (KBE/Platte) |  | #REF! | 2 | 3 | 1 | von | 6 | Ja | 4 | 0 | von | 6 | Ja | 5 | 0 | von | 6 | Ja
Raum / Bereich / Objekt: |  |  |  |  | Prüfbefund * | Grenzwerte für die mikrobiologische Überwachung reiner Bereiche.*
#REF! | [5 empty] | Warngrenze | Informativ Messpunkte mit Verletzung Warngrenze |  |  | Eingehalten Ja/Nein | Aktionsgrenze | Informativ Messpunkte mit Verletzung Aktionsgrenze |  |  | Eingehalten Ja/Nein | Grenzwert | Informativ Messpunkte mit Verletzung Grenzwert |  |  | Eingehalten Ja/Nein
Prüfumfang |  |  |  | Klasse
Luftproben |  | (KBE/m3) |  | #REF! | 9 | 60 | 0 | von | 8 | Ja | 80 | 0 | von | 8 | Ja | 100 | 0 | von | 8 | Ja
Sedimentationsplatten |  | (KBE/Platte) |  | #REF! | 1 | 30 | 0 | von | 4 | Ja | 40 | 0 | von | 4 | Ja | 50 | 0 | von | 4 | Ja
Kontaktplatten |  | (KBE/Platte) |  | #REF! | 1 | 15 | 0 | von | 20 | Ja | 20 | 0 | von | 20 | Ja | 25 | 0 | von | 20 | Ja
* Hierbei handelt es sich um Durchschnittswerte (gemäss Anhang 1 zum EU-GMP-Leitfaden).
Prüfbericht erstellt und geprüft: | [8 empty] | Prüfbericht geprüft und genehmigt:
#REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
Datum / Unterschrift: | [8 empty] | Datum / Unterschrift:
Messung durchgeführt und geprüft: | [8 empty] | Prüfbericht geprüft und genehmigt:
#REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | #REF!
Datum / Unterschrift: | [8 empty] | Datum / Unterschrift:

## Prüfung Laminar Feld 1
Prüfung |  | Mikrobiologisches Monitoring | [9 empty] | Seite: |  | 3 | von | 9
Kunde: |  | #REF! | [5 empty] | Prüfbericht Nr.: |  |  | #REF!
Abteilung: |  | #REF! | [5 empty] | Prüfdatum: |  |  | #REF!
Objekt: |  | #REF! | [5 empty] | Betriebszustand: |  |  | #REF!
|  | #REF! |  |  | Klasse: | #REF! |  | Zeichnung Nr.: |  |  | #REF!
Luftprobe
Prüfdatum: |  |  | #REF! |  |  | Anzahl Personen im Raum: |  |  |  | #REF!
Prüfung gemäss: |  |  | #REF! |  |  | Probenahme mit |  |  |  | #REF!
Durchmesser Platten: |  |  | #REF! |  |  | Nährmedium: |  |  |  | #REF!
LOT (EXP.) |  |  | #REF! | #REF! |  | Prüfmethode/ Bebrütung: |  |  |  | #REF!
Probenahmeort (gemäss Messstellenplan) |  | Probenahme- volumen |  | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime (nach Bebrütung) |  |  | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime (berechnet) |  |  | davon
[10 empty] | Schimmelpilze |  |  | Sporen
|  | (Liter) |  | (KBE/Platte) |  |  | (KBE/m3) |  |  | (KBE/m3) |  |  | (KBE/m3)
KL 1.1 |  | 1000 |  | < 1 |  |  | < 1 |  |  | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  | 0
KL 1.2 |  | 1000 |  | < 1 |  |  | < 1 |  |  | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  | 0
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
Mittelwert | [6 empty] | < 1
Sedimentationsplatten
Prüfdatum: |  |  | #REF! |  |  | Anzahl Personen im Raum: |  |  |  | #REF!
Prüfung gemäss: |  |  | #REF!
Durchmesser Platten: |  |  | #REF! |  |  | Nährmedium: |  |  |  | #REF!
LOT (EXP.) |  |  | #REF! | #REF! |  | Prüfmethode/ Bebrütung: |  |  |  | #REF!
Probenahmeort (gemäss Messstellenplan) |  | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime (nach Bebrütung) | [7 empty] | davon
[10 empty] | Schimmelpilze |  |  | Sporen
|  | (KBE/4Stunden/Platte) | [7 empty] | (KBE/m3) |  |  | (KBE/m3)
SE 1.1 |  | < 1 | [7 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  | 0
SE 1.2 |  | < 1 | [7 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  | 0
- |  | - | [7 empty] | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - | [7 empty] | - |  |  | - |  |  |  | -
Mittelwert |  | < 1
Kontaktplatten
Prüfdatum: |  |  | #REF! |  |  | Anzahl Personen im Raum: |  |  |  | #REF!
Prüfung gemäss: |  |  | #REF! |  |  | Abklatsch mit: |  |  |  | Rodac-Schalen (25cm2)
Durchmesser Platten: |  |  | #REF! |  |  | Nährmedium: |  |  |  | #REF!
LOT (EXP.) |  |  | #REF! | #REF! |  | Prüfmethode/ Bebrütung: |  |  |  | #REF!
Probenahmeort (gemäss Messstellenplan) |  | Definition des Probenahmeortes | [6 empty] | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime (nach Bebrütung) |  |  | davon Schimmelpilze
[9 empty] | (KBE/Platte) |  |  | (KBE/Platte)
AK 1.1 |  | Wand (1.2 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 1.2 |  | linker Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 1.3 |  | zentraler Bereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 1.4 |  | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 1.5 |  | linker Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 1.6 |  | zentraler Bereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 1.7 |  | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 1.8 |  | Wand (1.2 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
Mittelwert | [8 empty] | < 1
Hinweise: | "< 1" bedeutet, es sind keine Keime nachweisbar; KBE = Koloniebildende Einheiten.

## Prüfung Laminar Feld 2
Prüfung |  | Mikrobiologisches Monitoring | [9 empty] | Seite: |  | 4 | von | 9
Kunde: |  | #REF! | [5 empty] | Prüfbericht Nr.: |  |  | #REF!
Abteilung: |  | #REF! | [5 empty] | Prüfdatum: |  |  | #REF!
Objekt: |  | #REF! | [5 empty] | Betriebszustand: |  |  | #REF!
|  | #REF! |  |  | Klasse: | #REF! |  | Zeichnung Nr.: |  |  | #REF!
Luftprobe
Prüfdatum: |  |  | #REF! |  |  | Anzahl Personen im Raum: |  |  |  | #REF!
Prüfung gemäss: |  |  | #REF! |  |  | Probenahme mit |  |  |  | #REF!
Durchmesser Platten: |  |  | #REF! |  |  | Nährmedium: |  |  |  | #REF!
LOT (EXP.) |  |  | #REF! | #REF! |  | Prüfmethode/ Bebrütung: |  |  |  | #REF!
Probenahmeort (gemäss Messstellenplan) |  | Probenahme- volumen |  | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime (nach Bebrütung) |  |  | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime (berechnet) |  |  | davon
[10 empty] | Schimmelpilze |  |  | Sporen
|  | (Liter) |  | (KBE/Platte) |  |  | (KBE/m3) |  |  | (KBE/m3) |  |  | (KBE/m3)
Kl 2.1 |  | 1000 |  | < 1 |  |  | < 1 |  |  | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  | 0
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
Mittelwert | [6 empty] | < 1
Sedimentationsplatten
Prüfdatum: |  |  | #REF! |  |  | Anzahl Personen im Raum: |  |  |  | #REF!
Prüfung gemäss: |  |  | #REF!
Durchmesser Platten: |  |  | #REF! |  |  | Nährmedium: |  |  |  | #REF!
LOT (EXP.) |  |  | #REF! | #REF! |  | Prüfmethode/ Bebrütung: |  |  |  | #REF!
Probenahmeort |  | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime (nach Bebrütung) | [7 empty] | davon
[10 empty] | Schimmelpilze |  |  | Sporen
|  | (KBE/4Stunden/Platte) | [7 empty] | (KBE/m3) |  |  | (KBE/m3)
SE 2.1 |  | < 1 | [7 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  | 0
- |  | - | [7 empty] | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - | [7 empty] | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - | [7 empty] | - |  |  | - |  |  |  | -
Mittelwert |  | < 1
Kontaktplatten
Prüfdatum: |  |  | #REF! |  |  | Anzahl Personen im Raum: |  |  |  | #REF!
Prüfung gemäss: |  |  | #REF! |  |  | Abklatsch mit: |  |  |  | Rodac-Schalen (25cm2)
Durchmesser Platten: |  |  | #REF! |  |  | Nährmedium: |  |  |  | CT3P IR (Biomerieux)
LOT (EXP.) |  |  | #REF! | #REF! |  | Prüfmethode/ Bebrütung: |  |  |  | #REF!
Probenahmeort (gemäss Messstellenplan) |  | Definition des Probenahmeortes | [6 empty] | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime (nach Bebrütung) |  |  | davon Schimmelpilze
[9 empty] | (KBE/Platte) |  |  | (KBE/Platte)
AK 2.1 |  | linker Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 2.2 |  | zentraler Bereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 2.3 |  | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 2.4 |  | Wand (1.2 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
Mittelwert | [8 empty] | < 1
Hinweise: | "< 1" bedeutet, es sind keine Keime nachweisbar; KBE = Koloniebildende Einheiten.

## Arbeitsbereich 3
Prüfung |  | Mikrobiologisches Monitoring | [9 empty] | Seite: |  | 5 | von | 9
Kunde: |  | #REF! | [5 empty] | Prüfbericht Nr.: |  |  | #REF!
Abteilung: |  | #REF! | [5 empty] | Prüfdatum: |  |  | #REF!
Objekt: |  | #REF! | [5 empty] | Betriebszustand: |  |  | #REF!
|  | #REF! |  |  | Klasse: | #REF! |  | Zeichnung Nr.: |  |  | #REF!
Luftprobe
Prüfdatum: |  |  | #REF! |  |  | Anzahl Personen im Raum: |  |  |  | #REF!
Prüfung gemäss: |  |  | #REF! |  |  | Probenahme mit |  |  |  | #REF!
Durchmesser Platten: |  |  | #REF! |  |  | Nährmedium: |  |  |  | #REF!
LOT (EXP.) |  |  | #REF! | #REF! |  | Prüfmethode/ Bebrütung: |  |  |  | #REF!
Probenahmeort (gemäss Messstellenplan) |  | Probenahme- volumen |  | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime (nach Bebrütung) |  |  | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime (berechnet) |  |  | davon
[10 empty] | Schimmelpilze |  |  | Sporen
|  | (Liter) |  | (KBE/Platte) |  |  | (KBE/m3) |  |  | (KBE/m3) |  |  | (KBE/m3)
KL 3.1 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 2 |  |  | < 1 |  |  |  | 8 | Warnlevel = MW + 2 s | Warnlevel | 20
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | Aktionslevel = MW + 3 s | Aktionslevel | 17
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
Mittelwert | [6 empty] | 8
Sedimentationsplatten
Prüfdatum: |  |  | #REF! |  |  | Anzahl Personen im Raum: |  |  |  | #REF!
Prüfung gemäss: |  |  | #REF!
Durchmesser Platten: |  |  | #REF! |  |  | Nährmedium: |  |  |  | #REF!
LOT (EXP.) |  |  | #REF! | #REF! |  | Prüfmethode/ Bebrütung: |  |  |  | #REF!
Probenahmeort |  | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime (nach Bebrütung) | [7 empty] | davon
[10 empty] | Schimmelpilze |  |  | Sporen
|  | (KBE/4Stunden/Platte) | [7 empty] | (KBE/m3) |  |  | (KBE/m3)
SE 3.1 |  | < 1 | [7 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  | 0 | Warnlevel = MW + 2 s | Warnlevel | 0
- |  | - | [7 empty] | - |  |  | - |  |  |  | - | Aktionslevel = MW + 3 s | Aktionslevel | 0
- |  | - | [7 empty] | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - | [7 empty] | - |  |  | - |  |  |  | -
Mittelwert |  | < 1
Kontaktplatten
Prüfdatum: |  |  | #REF! |  |  | Anzahl Personen im Raum: |  |  |  | #REF!
Prüfung gemäss: |  |  | #REF! |  |  | Abklatsch mit: |  |  |  | Rodac-Schalen (25cm2)
Durchmesser Platten: |  |  | #REF! |  |  | Nährmedium: |  |  |  | CT3P IR (Biomerieux)
LOT (EXP.) |  |  | #REF! | #REF! |  | Prüfmethode/ Bebrütung: |  |  |  | #REF!
Probenahmeort (gemäss Messstellenplan) |  | Definition des Probenahmeortes | [6 empty] | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime (nach Bebrütung) |  |  | davon Schimmelpilze
[9 empty] | (KBE/Platte) |  |  | (KBE/Platte)
AK 3.1 |  | linker Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0 | Warnlevel = MW + 2 s | Warnlevel | 1
AK 3.2 |  | zentraler Bereich (0.9 m) | [6 empty] | 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 1 | Aktionslevel = MW + 3 s | Aktionslevel | 2
AK 3.3 |  | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
Mittelwert | [8 empty] | 1
Hinweise: | "< 1" bedeutet, es sind keine Keime nachweisbar; KBE = Koloniebildende Einheiten.

## Arbeitsbereich 4
Prüfung |  | Mikrobiologisches Monitoring | [9 empty] | Seite: |  | 6 | von | 9
Kunde: |  | #REF! | [5 empty] | Prüfbericht Nr.: |  |  | #REF!
Abteilung: |  | #REF! | [5 empty] | Prüfdatum: |  |  | #REF!
Objekt: |  | #REF! | [5 empty] | Betriebszustand: |  |  | #REF!
|  | #REF! |  |  | Klasse: | #REF! |  | Zeichnung Nr.: |  |  | #REF!
Luftprobe
Prüfdatum: |  |  | #REF! |  |  | Anzahl Personen im Raum: |  |  |  | #REF!
Prüfung gemäss: |  |  | #REF! |  |  | Probenahme mit |  |  |  | #REF!
Durchmesser Platten: |  |  | #REF! |  |  | Nährmedium: |  |  |  | #REF!
LOT (EXP.) |  |  | #REF! | #REF! |  | Prüfmethode/ Bebrütung: |  |  |  | #REF!
Probenahmeort (gemäss Messstellenplan) |  | Probenahme- volumen |  | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime (nach Bebrütung) |  |  | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime (berechnet) |  |  | davon
[10 empty] | Schimmelpilze |  |  | Sporen
|  | (Liter) |  | (KBE/Platte) |  |  | (KBE/m3) |  |  | (KBE/m3) |  |  | (KBE/m3)
KL 4.1 |  | 1000 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | < 1 |  |  |  | 2 | Warnlevel = MW + 2 s | Warnlevel | 6
KL 4.2 |  | 1000 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | < 1 |  |  |  | 4 | Aktionslevel = MW + 3 s | Aktionslevel | 8
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
Mittelwert | [6 empty] | 3
Sedimentationsplatten
Prüfdatum: |  |  | #REF! |  |  | Anzahl Personen im Raum: |  |  |  | #REF!
Prüfung gemäss: |  |  | #REF!
Durchmesser Platten: |  |  | #REF! |  |  | Nährmedium: |  |  |  | #REF!
LOT (EXP.) |  |  | #REF! | #REF! |  | Prüfmethode/ Bebrütung: |  |  |  | #REF!
Probenahmeort |  | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime (nach Bebrütung) | [7 empty] | davon
[10 empty] | Schimmelpilze |  |  | Sporen
|  | (KBE/4Stunden/Platte) | [7 empty] | (KBE/m3) |  |  | (KBE/m3)
SE 4.1 |  | < 1 | [7 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  | 0 | Warnlevel = MW + 2 s | Warnlevel | 0
SE 4.2 |  | < 1 | [7 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  | 0 | Aktionslevel = MW + 3 s | Aktionslevel | 0
- |  | - | [7 empty] | - |  |  | - |  |  |  | -
- |  | - | [7 empty] | - |  |  | - |  |  |  | -
Mittelwert |  | < 1
Kontaktplatten
Prüfdatum: |  |  | #REF! |  |  | Anzahl Personen im Raum: |  |  |  | #REF!
Prüfung gemäss: |  |  | #REF! |  |  | Abklatsch mit: |  |  |  | Rodac-Schalen (25cm2)
Durchmesser Platten: |  |  | #REF! |  |  | Nährmedium: |  |  |  | CT3P IR (Biomerieux)
LOT (EXP.) |  |  | #REF! | #REF! |  | Prüfmethode/ Bebrütung: |  |  |  | #REF!
Probenahmeort (gemäss Messstellenplan) |  | Definition des Probenahmeortes | [6 empty] | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime (nach Bebrütung) |  |  | davon Schimmelpilze
[9 empty] | (KBE/Platte) |  |  | (KBE/Platte)
AK 4.1 |  | linker Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | 2 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 2 | Warnlevel = MW + 2 s | Warnlevel | 3
AK 4.2 |  | zentraler Bereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0 | Aktionslevel = MW + 3 s | Aktionslevel | 4
AK 4.3 |  | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
AK 4.4 |  | linker Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 4.5 |  | zentraler Bereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 4.6 |  | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | 3 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 3
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
- |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | -
Mittelwert | [8 empty] | 2
Hinweise: | "< 1" bedeutet, es sind keine Keime nachweisbar; KBE = Koloniebildende Einheiten.

## Labor RNr.14
Prüfung |  | Mikrobiologisches Monitoring | [9 empty] | Seite: |  | 7 | von | 9
Kunde: |  | #REF! | [5 empty] | Prüfbericht Nr.: |  |  | #REF!
Abteilung: |  | #REF! | [5 empty] | Prüfdatum: |  |  | #REF!
Objekt: |  | #REF! | [5 empty] | Betriebszustand: |  |  | #REF!
|  | #REF! |  |  | Klasse: | #REF! |  | Zeichnung Nr.: |  |  | #REF!
Luftprobe
Prüfdatum: |  |  | #REF! |  |  | Anzahl Personen im Raum: |  |  |  | #REF!
Prüfung gemäss: |  |  | #REF! |  |  | Probenahme mit |  |  |  | #REF!
Durchmesser Platten: |  |  | #REF! |  |  | Nährmedium: |  |  |  | #REF!
LOT (EXP.) |  |  | #REF! | #REF! |  | Prüfmethode/ Bebrütung: |  |  |  | #REF!
Probenahmeort (gemäss Messstellenplan) |  | Probenahme- volumen |  | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime (nach Bebrütung) |  |  | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime (berechnet) |  |  | davon
[10 empty] | Schimmelpilze |  |  | Sporen
|  | (Liter) |  | (KBE/Platte) |  |  | (KBE/m3) |  |  | (KBE/m3) |  |  | (KBE/m3)
KL 5.1 |  | 200 |  | 3 |  |  | 15 |  |  | 5 |  |  | < 1 |  |  |  | 15 |  | Warnlevel = MW + 2 s | Warnlevel | 24
KL 5.2 |  | 200 |  | 3 |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  | < 5 |  |  |  | 15 |  | Aktionslevel = MW + 3 s | Aktionslevel | 31
KL 5.3 |  | 200 |  | < 1 |  |  | < 5 |  |  | < 5 |  |  | < 5 |  |  |  | 0
KL 5.4 |  | 200 |  | 3 |  |  | 15 |  |  | 5 |  |  | < 5 |  |  |  | 15
KL 5.5 |  | 200 |  | 3 |  |  | 15 |  |  | 5 |  |  | < 5 |  |  |  | 15
KL 5.6 |  | 200 |  | < 1 |  |  | < 5 |  |  | < 5 |  |  | < 5 |  |  |  | 0
KL 5.7 |  | 200 |  | 1 |  |  | 5 |  |  | < 5 |  |  | < 5 |  |  |  | 5
KL 5.8 |  | 200 |  | < 1 |  |  | < 5 |  |  | < 5 |  |  | < 5 |  |  |  | 0
Mittelwert | [6 empty] | 9
Sedimentationsplatten
Prüfdatum: |  |  | #REF! |  |  | Anzahl Personen im Raum: |  |  |  | #REF!
Prüfung gemäss: |  |  | #REF!
Durchmesser Platten: |  |  | #REF! |  |  | Nährmedium: |  |  |  | #REF!
LOT (EXP.) |  |  | #REF! | #REF! |  | Prüfmethode/ Bebrütung: |  |  |  | #REF!
Probenahmeort |  | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime (nach Bebrütung) | [7 empty] | davon
[10 empty] | Schimmelpilze |  |  | Sporen
|  | (KBE/4Stunden/Platte) | [7 empty] | (KBE/m3) |  |  | (KBE/m3)
SE 5.1 |  | < 1 | [7 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  | 0 |  | Warnlevel = MW + 2 s | Warnlevel | 3
SE 5.2 |  | 1 | [7 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  | 1 |  | Aktionslevel = MW + 3 s | Aktionslevel | 4
SE 5.3 |  | < 1 | [7 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  | 0
SE 5.4 |  | 2 | [7 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  | 2
Mittelwert |  | 1
Kontaktplatten
Prüfdatum: |  |  | #REF! |  |  | Anzahl Personen im Raum: |  |  |  | #REF!
Prüfung gemäss: |  |  | #REF! |  |  | Abklatsch mit: |  |  |  | Rodac-Schalen (25cm2)
Durchmesser Platten: |  |  | #REF! |  |  | Nährmedium: |  |  |  | CT3P IR (Biomerieux)
LOT (EXP.) |  |  | #REF! | #REF! |  | Prüfmethode/ Bebrütung: |  |  |  | #REF!
Probenahmeort (gemäss Messstellenplan) |  | Definition des Probenahmeortes | [6 empty] | Gesamtkeimzahl aerob mesophile Keime (nach Bebrütung) |  |  | davon Schimmelpilze
[9 empty] | (KBE/Platte) |  |  | (KBE/Platte)
AK 5.1 |  | linker Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | 2 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 2 |  | Warnlevel = MW + 2 s | Warnlevel | 3
AK 5.2 |  | zentraler Bereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0 |  | Aktionslevel = MW + 3 s | Aktionslevel | 3
AK 5.3 |  | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 5.4 |  | linker Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 1
AK 5.5 |  | zentraler Bereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 5.6 |  | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 5.7 |  | linker Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 1
AK 5.8 |  | zentraler Bereich (0.9 m) | [6 empty] | 2 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 2
AK 5.9 |  | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 5.10 |  | Mediensäule (1.2 m) | [6 empty] | 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 1
AK 5.11 |  | linker Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 1
AK 5.12 |  | zentraler Bereich (0.9 m) | [6 empty] | 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 1
AK 5.13 |  | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | 2 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 2
AK 5.14 |  | linker Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 5.15 |  | zentraler Bereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 5.16 |  | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 5.17 |  | Waschbecken (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 5.18 |  | linker Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 1
AK 5.19 |  | zentraler Bereich (0.9 m) | [6 empty] | < 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 0
AK 5.20 |  | rechter Arbeitsbereich (0.9 m) | [6 empty] | 1 |  |  | < 1 |  |  |  |  | 1
Mittelwert | [8 empty] | 1
Hinweise: | "< 1" oder "< 5" bedeutet, es sind keine Keime nachweisbar; KBE = Koloniebildende Einheiten.
3

## Pruefmittel
Übersicht Prüfmittel inkl. Kalibrierzertifikate | [8 empty] | Seite: | 8 | von | 9
Kunde: | #REF! |  |  |  | Prüfbericht Nr.: |  | #REF!
Ansprechperson: | #REF!
Abteilung: | #REF!
Objekt: | #REF!
Übersicht Prüfmittel inkl. Kalibrierzertifikate
Prüfmittel | Hersteller | Typ | Serien Nr. | Kalibrier Intervall |  | Kalibrierzertifikat |  | Datum Kalibration |  | Gültigkeit Zertifikat
Microbial Air Sampler | MBV AG | MAS-100 NT | 116401 | jährlich |  | 116401_3_221208 |  | 2022-12-08 |  | 2023-12-07

## Unterschriftenliste
Unterschriftenliste |  |  |  | Seite: | 9 | von | 9
Kunde: | #REF! | Prüfbericht Nr.: | #REF!
Ansprechperson: | #REF!
Abteilung: | #REF!
Objekt: | #REF!
Unterschriftenliste