## EN ISO 14644-1
EN ISO 14644-1:2015 | Klassifizierung der Luftreinheit anhand der Partikelkonzentration
ISO Klassifizierungszahl (N) | Höchstwert der zulässigen Konzentrationen (Partikel/m3) gleich der oder größe rals die betrachteten Größen, die nachfolgend abgebildet sind
| 0,1 μm | 0,2 μm | 0,3 μm | 0,5 μm | 1 μm | 5 μm
1 | 10 | - | - | - | - | -
2 | 100 | 24 | 10 | - | - | -
3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | - | -
4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | -
5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | -
6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293
7 | - | - | - | 352000 | 83200 | 2930
8 | - | - | - | 3520000 | 832000 | 29300
9 | - | - | - | 35200000 | 8320000 | 293000
Probenahmeorte, bezogen auf Reinraumflächen
Reinraumfläche (m2) kleiner als oder gleich | Mindestanzahl der zu prüfenden Probenahmeorte (NL)
2 | 1
4 | 2
6 | 3
8 | 4
10 | 5
24 | 6
28 | 7
32 | 8
36 | 9
52 | 10
56 | 11
64 | 12
68 | 13
72 | 14
76 | 15
104 | 16
108 | 17
116 | 18
148 | 19
156 | 20
192 | 21
232 | 22
276 | 23
352 | 24
436 | 25
636 | 26
1000 | 27
< 1000 | gemäss Gleichung:
| NL = 27 x (A/1000) | Dabei ist NL die Mindestanzahl der zu bewertenden Probenahmeorte, aufgerundet auf die nächsthöhere ganze Zahl; A die Fläche des Reinraums, in m2.

## EN ISO 14644-2
EN ISO 14644-1:2015 | Überwachung zum Nachweis der Reinraumleistung bezüglich Luftreinheit anhand der Partikelkonzentration
Bemerkungen: | Hier wird die Überwachungsstrategie und Risikobewertung angesprochen.
Es gibt keine Formeln etc. für unsere Prüfberichte.

## EN ISO 14644-3
ISO 14644-3:2019, korrigierte Fassung 2020-06 | Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 3: Prüfverfahren
Mögliche Hilfsprüfungen (vereinbart zwischen Dienstleister und Kunde) | Möglicher Betriebszustand | Zu verwendende Messgeräte
Prüfung des Differentialdrucks der Luft | Bereitstellung / Leerlauf / Fertigung | elektronisches Mikromanometer, Schrägrohrmanometer, mechanisches Differentialdruckmessgerät
Strömungsprüfung: | Bereitstellung / Leerlauf / Fertigung
Gleichförmigkeit der Geschwindigkeit innerhalb des Reinraums oder reinen Bereichs (bei turbulenzarmer Verdrängungsströmung) |  | Hitzdrahtanemometer, dreidimensionales Ultraschallanemometer oder gleichwertig, Flügelrad-Anemometer, Rohranordnung
Geschwindigkeit des Zuluftvolumenstroms (bei turbulenzarmer Verdrängungsströmung) |  | Hitzdrahtanemometer, dreidimensionales Ultraschallanemometer oder gleichwertig, Flügelrad-Anemometer, Rohranordnung | Die Mindestanzahl der Messpunkte (Rasterzellen) sollte unter Anwendung von folgender Gleichung ermittelt werden: | N = √10 × A | Dabei ist N die Mindestanzahl der Messpunkte (Rasterzellen; N sollte auf eine Ganzzahl aufgerundet werden); A die gemessene Fläche in m2.
Messung des Zuluftvolumenstroms aus der Geschwindigkeit an der Filterfläche (bei turbulenzarmer Verdrängungsströmung) |  | Hitzdrahtanemometer, dreidimensionales Ultraschallanemometer oder gleichwertig, Flügelrad-Anemometer, Rohranordnung | Wird die Durchschnittsgeschwindigkeit für einen Bereich mit turbulenzarmer Verdrängungsströmung benötigt, ist die Durchschnittsgeschwindigkeit anhand von folgender Gleichung zu berechnen: | Va = (ΣVn)/N | Dabei ist Va die Durchschnittsgeschwindigkeit in m/s; ΣVn die Summe aller gemessenen Geschwindigkeiten (Vn) in m/s; Vn die gemessene Geschwindigkeit der Rasterzellen-Mittelpunkte in m/s; N die Anzahl der Geschwindigkeits-Messorte (Vn).
Zuluftvolumenstrom in Luftleitungen (bei turbulenzarmer Verdrängungsströmung) |  | Lochplatten-Messgerät, Venturi-Messgerät, Pitot-Rohre und Manometer, Hitzdrahtanemometer
Messung des Zuluftvolumenstroms durch die Geschwindigkeit an der Filterfläche (bei turbulenter Mischströmung) |  | Hitzdrahtanemometer, dreidimensionales Ultraschallanemometer oder gleichwertig, Flügelrad-Anemometer
Zuluftvolumenstromin Luftleitungen (bei turbulenter Mischströmung) |  | Lochplatten-Messgerät, Venturi-Messgerät, Pitot-Rohre und Manometer, Hitzdrahtanemometer
0.045
Prüfung der Luftströmungsrichtung und Sichtbarmachung der Strömung | Bereitstellung / Leerlauf / Fertigung | Tracersubstanzen, Hitzdrahtanemometer, dreidimensionales Ultraschallanemometer oder gleichwertig, Aerosolgenerator, Ultraschallvernebler, Vernebler
Prüfung der Erholzeit | Bereitstellung / Leerlauf / Fertigung | Streulicht- Einzelpartikelzähler (LSAPC), Aerosolgenerator, Ausgangssubstanzen für Aerosole, Verdünnungssystem, Apparat, Thermometer
Temperaturprüfung | Bereitstellung / Leerlauf / Fertigung | Ausdehnungsthermometer, elektrisches Thermometer, Thermomanometer
Prüfung der Luftfeuchte | Bereitstellung / Leerlauf / Fertigung | Taupunkthygrometer, Hygrometer für Schwankungen der elektrischen Leitfähigkeit
Leckprüfung am eingebauten Filtersystem: | Bereitstellung / Leerlauf / Fertigung
Leckprüfung der eingebauten Filtersysteme mit kontinuierlicher Abtastung durch ein Aerosolphotometer |  | Aerosolphotometer, Aerosolgenerator, Ausgangssubstanzen für Prüfaerosole
Leckprüfung der eingebauten Filtersysteme mittels kontinuierlicher Abtastung durch einen LSAPC |  | Streulicht-Einzelpartikelzähler (LSAPC), Aerosolgenerator, Ausgangssubstanzen für Prüfaerosole, Verdünnungssystem, Apparat
Gesamtprüfung von Lecks der in Luftleitungen oder luftführenden Geräten eingebauten Filter |  | Aerosolphotometer, Streulicht-Einzelpartikelzähler (LSAPC), Aerosolgenerator, Ausgangssubstanzen für Prüfaerosole, Verdünnungssystem, Apparat (nur bei Verfahren mit LSAPC)
Leckprüfung der Abschließung: | Bereitstellung / Leerlauf / Fertigung
Verfahren bei Verwendung eines Streulicht-Einzelpartikelzählers (LSAPC) |  | Streulicht-Einzelpartikelzähler (LSAPC), Aerosolgenerator, Ausgangssubstanzen für Prüfaerosole, Verdünnungssystem, Apparat
Verfahren bei Verwendung eines Aerosolphotometers |  | Aerosolgenerator, Ausgangssubstanzen für Prüfaerosole, Aerosolphotometer
elektrostatische Prüfung und Überprüfung von Ionengeneratoren: | Bereitstellung / Leerlauf / Fertigung
elektrostatische Prüfung |  | elektrostatisches Voltmeter, Ohmmeter für große Widerstände, Plattenkondensator
Ionengenerator |  | elektrostatisches Voltmeter, Ohmmeter für große Widerstände, Plattenkondensator
Prüfung der Partikelsedimentation | Bereitstellung / Leerlauf / Fertigung | Material der Vergleichsplatten, Wafer-Oberflächenscanner, Partikelniederschlagsaerosolphotometer, Zählgerät für Oberflächenpartikel, Partikelsedimentationsmessgerät, optischer Partikelsedimentationsmonitor
Entmischungsprüfung | Bereitstellung / Leerlauf / Fertigung | Streulicht-Einzelpartikelzähler (LSAPC), Aerosolgenerator, Ausgangssubstanzen für Prüfaerosole, Verdünnungssystem, Apparat

## EN ISO 14644-4
EN ISO 14644-4:2001 | Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche Teil 4: Planung, Ausführung und Erst-Inbetriebnahme
Bemerkungen: | Dieser Teil von ISO 14644 legt die Anforderungen für die Planung und Ausführung von Reinraumanlagen fest. Er ist zur Anwendung durch Auftraggeber, Lieferanten und Planer von Reinräumen vorgesehen und enthält eine Prüfliste mit wichtigen Leistungsanforderungen. Ausführung und Montageanleitungen sind beschrieben einschließlich der Anforderungen für die Erst-Inbetriebnahme und Qualifizierung. Die grundlegenden Anforderungen, die eine kontinuierliche, zufrieden stellende Betriebsbereitschaft sicherstellen, sind durch die Anforderungen für Betrieb und Instandhaltung berücksichtigt.
Es gibt keine Formeln etc. für unsere Prüfberichte.
Es gibt eine deutsche Fassung von 04/2023. Diese Norm liegt uns nicht vor.

## EN ISO 14644-5
EN ISO 14644­5:2004 | Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche Teil 5: Betrieb
Bemerkungen | Dieser Teil von ISO 14644 legt grundlegende Anforderungen an den Betrieb von Reinräumen fest. Er richtet sich an alle, die die Nutzung und den Betrieb eines Reinraums planen. Sicherheitsaspekte, die keinen direkten Bezug zur Kontaminationskontrolle haben, werden in diesem Teil von ISO 14644 nicht berücksichtigt. Landesspezifische und örtliche Sicherheitsbestimmungen sind ebenso einzuhalten. Diese Norm behandelt alle Klassen von Reinräumen, die zur Herstellung der verschiedensten Produkte eingesetzt werden. Dieses Dokument ist daher auf eine breite Anwendung ausgelegt und geht daher auf besondere Anforderungen für einzelne Industriezweige nicht ein. Verfahren und Programme zur laufenden Überwachung im Reinraum werden in diesem Teil von ISO 14644 nicht im Einzelnen behandelt; hinsichtlich der Überwachung von Partikeln wird auf ISO 14644-2 und ISO 14644-3 und hinsichtlich der Überwachung von Mikroorganismen auf ISO 14698-1 und ISO 14698-2 verwiesen.
Es gibt keine Formeln etc. für unsere Prüfberichte.

## EN ISO 14644-6
EN ISO 14644-6:2007 | Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche – Teil 6: Terminologie
Bemerkungen: | Dieser Teil von ISO 14644 legt das Vokabular der Begriffe im Zusammenhang mit Reinräumen und zugehörigen Reinraumbereichen fest. Dieser Teil von ISO 14644 ist eine Zusammenstellung der Begriffe einschließlich ihrer Definitionen, die in den übrigen Teilen von ISO 14644 verwendet werden. Er umfasst außerdem die Begriffe von ISO 14698-1 und ISO 14698-2.
Es gibt keine Formeln etc. für unsere Prüfberichte.

## EN ISO 14644-7
SN EN ISO 14644-7:2005 | Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 7: SD-Module (Reinlufthauben, Handschuhboxen, Isolatoren und Minienvironments)

## EN ISO 14644-8
EN ISO 14644-8:2022 | Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 8: Bewertung der chemischen Luftreinheit (ACC)
Bemerkungen: | Norm liegt uns nicht vor | Wir machen keine chemische luftreincheit mess

## EN ISO 14644-9
EN ISO 14644-9:2012 | Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 9: Klassifzierung der partikulären Oberflächenreinheit

## EN ISO 14644-10
EN ISO 14644‑10:2022 | Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 10: Bewertung der chemischen Oberflächenreinheit
Bemerkungen: | Norm liegt uns nicht vor | Keine chemische Reincheit???