## Legende Zeichnung
Legende:
Messung messart/messumfang_name | Raume
| Packraum RNr. 01 1160 rooms/name | Druckluftkabine RNr. 01 1794 | Mat.zone Sterilgutaufb. RNr. 01 1158 | Sterilgutausgabe ext. RNr. 01 1159 | Maschinenzone RNr. 01 1163 | Nebenräume | Bemerkung
Partikelkonzentration P1 | messpoinToareaMP 1160.101 - 1160.121 | MP 1794.101 - 1794.102 | MP 1158.301 - 1158.314 | MP 1159.401 - 1159.406 | - | - | Die Messebene ist 1.2 m über OKFFB.
Erholzeit (100:1) P2 | MP 1160.107, MP 1160.111 | MP 1794.102 | MP 1158.312 | MP 1159.402 | - | - | Die Messebene ist 1.2 m über OKFFB.
Volumenströme Zuluft L2 | Z 1160.01 - 1160.14 | Z 1794.01 | Z 1158.01 - 1158.05 | Z 1159.01 | Z 1163.01 - 1163.15 | - | Volumenströme gemessen mit Volumenstromhaube.
Volumenströme Abluft L3 | A 1160.01 - 1160.08 | - | A 1158.01 - 1158.05 | A 1159.01 | - | - | Volumenströme gemessen mit Volumenstromhaube.
Strömungsnachweis und Differenzdrücke D1 D2 | S 1 - 5 | - | S 6, S 25, S 26 | S 27 | S 8, S 10, S 12 | S 7, S 9, S 11, S 13 - 24 | Der Differenzdruck wird mittels Manometer ermittelt. Es wird am Türspalt gemessen.
Temperatur und Feuchte T1 F1 | MP 1160.110 | MP 1794.102 | MP 1158.309 | MP 1159.403 | MP 1163.101 | - | Die Messebene ist 1.2 m über OKFFB.
Schallpegegel S | Lex 1160 | Lex 1794 | Lex 1158 | Lex 1159 | Lex 1163 | - | Die Messebene ist 1.0 m über OKFFB in Raummitte.
Beleuchtungsstärke B1 | B 1160.01 - 1160.14 | B 1794.01 - 1794.02 | B1158.01 - 1158.14 | B 1159.01 - 1159.03 | B 1163.01 - 1163.15 | - | Die Messebene ist 0.90 m über OKFFB.
Legende:
[8 empty] | Messung | Objekt
[9 empty] | Reinigung (E.U1.303) | Steri (E.U1.304) | Packzone (E.U1.305+305A) | Sterillager (E.U1.308) | Bemerkung
[8 empty] | Luftkeime, aktiv | n.a. | KL 1 - 8 |  | KL 11 - 15 | Die Messebene ist 1.2 m über OKFFB.
[8 empty] | Oberflächenkeime (Abklatsch) | AK 303.1 RDG Ausladebereich (Höhe 0.4 m) | AK 304.1 RDG Bedienugspaneel (Höhe 1.4 m) | Arbeitsplatz links (Höhe 0.9m) | AK 308.1 Wagen (Höhe 0.9m) | n.a.
[9 empty] | AK 303.2 RDG Bedienugspaneel (Höhe 1.4 m) | AK 304.2 RDG Bedienugspaneel (Höhe 1.4 m) | Arbeitsplatz mitte (Höhe 0.9m) | AK 308.2 Förderband (Höhe 0.5m)
[9 empty] | AK 303.3 RDG Bedienugspaneel (Höhe 1.4 m) | AK 304.3 Wand (Höhe 0.9m) | Arbeitsplatz rechts (Höhe 0.9m) | AK 308.3 Regal (1.2m)
[9 empty] | AK 303.4 Arbeitsplatz links (Höhe 0.9m) | AK 304.4 Arbeitsplatz links (Höhe 0.9m) | Arbeitsplatz links (Höhe 0.9m) | AK 308.4 Bedienugspaneel (Höhe 1.4 m)
[9 empty] | AK 303.5 Arbeitsplatz mitte (Höhe 0.9m) | AK 304.5 Arbeitsplatz rechts (Höhe 0.9m) | Arbeitsplatz mitte (Höhe 0.9m) | AK 308.5 Ausladebereich (Höhe 0.4 m)
[9 empty] | AK 303.6 Arbeitsplatz rechts (Höhe 0.9m) |  | Arbeitsplatz rechts (Höhe 0.9m) | AK 308.6 Bedienugspaneel (Höhe 1.4 m)
[9 empty] | AK 303.7 Waschtisch (0.9m) |  | Arbeitsplatz links (Höhe 0.9m)
Arbeitsplatz mitte (Höhe 0.9m)
Arbeitsplatz rechts (Höhe 0.9m)
Arbeitsplatz links (Höhe 0.9m)
Arbeitsplatz mitte (Höhe 0.9m)
Arbeitsplatz rechts (Höhe 0.9m)
Wagen (Höhe 0.9m)
Arbeitsplatz (Höhe 0.9m)
Arbeitsplatz (Höhe 0.9m)
Arbeitsplatz (Höhe 0.9m)
Bedienugspaneel (Höhe 1.4 m)
Bedienugspaneel (Höhe 1.4 m)
Arbeitsplatz links (Höhe 0.9m)
Arbeitsplatz mitte (Höhe 0.9m)
Arbeitsplatz rechts (Höhe 0.9m)
Arbeitsplatz links (Höhe 0.9m)
Arbeitsplatz mitte (Höhe 0.9m)
Arbeitsplatz rechts (Höhe 0.9m)
Wand (Höhe 1.2m)